## Расчет
МЕТОДИКА РАСЧЕТА АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Для выбора оптимального количества генераторов огнетушащего аэрозоля (чем больше объем помещения, тем больше необходим защищаемый объем генератора), выберете один из типов предложенного оборудования - серая ячейка, а также заполните данные по помещению - синие и желтые ячейки. В желтых ячейках необходимо произвести выбор из списка предложенных коэффициентов, соответствующему типу Вашего помещения.
Расчет оборудования (выбрать из списка)
Тип оборудования | ГОА СТ-6750 |  | Для обеспечения пожарной безопасности Вашего помещения необходимо
генераторов огнетушещего аэрозоля типа ГОА СТ-6750 в количестве 108150 штук
Защищаемый объем, м³ | 125 |  | ОБЩАЯ СУММА СОСТАВЛЯЕТ: 1 490 955 900,00 р. включая НДС
Количество однотипных генераторов | N | 108150
Стоимость генератора (с учетом скидки) включая НДС | ρ | 12530 | Виды оборудования |  |  |  | Стоимость
Количество необходимых узлов запуска "Соболь" для 1 ГОА | N(ПУ-1) | [6 empty] | 450 | 1000 | 2500
Стоимость узла запуска "Соболь" для 1 ГОА (с учетом скидки) включая НДС | ρ(ПУ-1) |  | Модель | Защищаемый объем ( м³) | Масса заряда (кг) | Нормативная огнетушащая способность | Розница | -5% | -10% | -15%
Количество необходимых узлов запуска "Соболь" для 2 ГОА | N(ПУ-2) |  | СТм-125 | 1.25 | 0.068 | 0.054 | 3450 | 3280 | 3110 | 2940
Стоимость узла запуска "Соболь" для 2 ГОА (с учетом скидки) включая НДС | ρ(ПУ-2) |  | СТм-200 | 2 | 0.108 | 0.054 | 3560 | 3390 | 3210 | 3030
Количество необходимых узлов запуска "Соболь" для 10 ГОА | N(ПУ-10) | 10815 | СТм-320 | 3.2 | 0.172 | 0.054 | 3700 | 3520 | 3330 | 3150
Стоимость узла запуска "Соболь" для 10 ГОА (с учетом скидки) включая НДС | ρ(ПУ-10) | 12560 | СТт-105 | 0.105 | 0.0056 | 0.054 | 2280 | 2170 | 2060 | 1940
ИТОГОВАЯ СУММА (тыс.рублей) включая НДС | ∑ | 1490955.9 | СТт-180 | 0.18 | 0.0097 | 0.054 | 2710 | 2580 | 2440 | 2310
Входные параметры помещения (необходимы для заполнения) |  |  | ГОА СТ-400 | 7.4 | 0.4 | 0.054 | 3740 | 3560 | 3370 | 3180
Высота помещения, м | h | 7 | ГОА СТ-1000 | 18 | 1 | 0.054 | 4010 | 3810 | 3610 | 3410
Площадь помещения, м² | S | 1500000 | ГОА СТ-2000 | 37 | 2 | 0.054 | 5980 | 5690 | 5390 | 5090
Суммарная площадь постоянно открытых проемов помещения, м² | ∑F | 50 | ГОА СТ-3400 | 63 | 3.4 | 0.054 | 9530 | 9060 | 8580 | 8110
Площадь постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения, м² | Fp | 1 | ГОА СТ-6750 | 125 | 6.75 | 0.054 | 14740 | 14010 | 13270 | 12530
|  |  | Узел запуска 1 ГОА | - | - | - | 5520 | 5250 | 4970 | 4700
Коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации | K3 | 1 | Узел запуска 2 ГОА | - | - | - | 8520 | 8100 | 7670 | 7250
Для кабельных сооружений | K3 | 1.5 | Узел запуска 3 ГОА | - | - | - | 14770 | 14040 | 13300 | 12560
Для других сооружений | K3 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
0
Коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве. | K4 | 1
При расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45° к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты | K4 | 1.15
В остальных случаях | K4 | 1
0
Расчет (желтые ячейки необходимо заполнить)
Суммарная масса заряда аэрозолеобразующего состава, кг Maoc = K1 x K2 x K3 x K4 x qn x V | Maoc | 730012.5
Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения | K1 | 1.25
Коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения | K2 | 1.03
Коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации | K3 | 1
Коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве | K4 | 1
Нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества, находящегося в защищаемом помещении, для которого значение является наибольшим (величина должна быть указана в технической документации на генератор) | qn | 0.054
Масса заряда одного однотипного генератора | maoc | 6.75
Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения | K1 | 1.25
Высота помещения не более 3 метров | K1 | 1
Высота помещения от 3 до 5 метров | K1 | 1.15
Высота помещения от 5 до 8 метров | K1 | 1.25
Высота помещения от 8 до 10 метров | K1 | 1.4
Коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения K2 = 1 + U x τл | K2 | 1.03
Значение пределенное по таблице (№К.1 СП 5.13130.2009) относительной интенсивности подачи аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности (δ) и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения (Ψ) | U | 0.005
Размерный коэффициент | τл | 6
Параметр негерметичности защищаемого помещения δ = ∑F / V | δ | 4.7619e-06
Параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения Ψ = Fp / ∑F x 100 | Ψ | 2
Note on C24: Выбрать из списка
Note on C28: Выбрать из списка

## 1 (hidden)
|  | 2 | 3 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
0.005 | Относительная интенсивность подачи аэрозоля в помещение U*, с–1
4.7619e-06 | Параметр негерметичности δ, м–1 | 2: При параметре распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения ψ, %
4.7619e-06 |  | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
4.7619e-06 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
0.00099524 | 0.001 | 0.0056 | 0.0061 | 0.0073 | 0.0098 | 0.0123 | 0.0149 | 0.0173 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0148 | 0.0114 | 0.0091
0.0019952 | 0.002 | 0.0063 | 0.0073 | 0.0096 | 0.0146 | 0.0195 | 0.0244 | 0.0291 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0244 | 0.0176 | 0.0132
0.0029952 | 0.003 | 0.0069 | 0.0084 | 0.0119 | 0.0193 | 0.0265 | 0.0337 | 0.0406 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0336 | 0.0237 | 0.0172
0.0039952 | 0.004 | 0.0076 | 0.0095 | 0.0142 | 0.024 | 0.0334 | 0.0428 | 0.0516 | 0.053 | 0.053 | 0.0426 | 0.0297 | 0.0211
0.0049952 | 0.005 | 0.0082 | 0.0106 | 0.0164 | 0.0286 | 0.0402 | 0.0516 | 0.0623 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0513 | 0.0355 | 0.025
0.0059952 | 0.006 | 0.0089 | 0.0117 | 0.0187 | 0.0331 | 0.0468 | 0.0602 | 0.0726 | 0.0745 | 0.0745 | 0.0597 | 0.0413 | 0.0288
0.0069952 | 0.007 | 0.0095 | 0.0128 | 0.0209 | 0.0376 | 0.0532 | 0.0685 | 0.0826 | 0.0847 | 0.0847 | 0.0679 | 0.0469 | 0.0326
0.0079952 | 0.008 | 0.0101 | 0.0139 | 0.0231 | 0.042 | 0.0596 | 0.0767 | 0.0923 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0759 | 0.0523 | 0.0362
0.0089952 | 0.009 | 0.0108 | 0.015 | 0.0254 | 0.0463 | 0.0658 | 0.0846 | 0.1016 | 0.1042 | 0.1042 | 0.0837 | 0.0577 | 0.0399
0.0099952 | 0.01 | 0.0114 | 0.0161 | 0.0275 | 0.0506 | 0.0719 | 0.0923 | 0.1107 | 0.1135 | 0.1135 | 0.0912 | 0.063 | 0.0434
0.010995 | 0.011 | 0.012 | 0.0172 | 0.0297 | 0.0549 | 0.0779 | 0.0999 | 0.1195 | 0.1224 | 0.1224 | 0.0985 | 0.0681 | 0.047
0.011995 | 0.012 | 0.0127 | 0.0183 | 0.0319 | 0.0591 | 0.0838 | 0.1072 | 0.1281 | 0.1311 | 0.1311 | 0.1057 | 0.0732 | 0.0504
0.012995 | 0.013 | 0.0133 | 0.0194 | 0.034 | 0.0632 | 0.0896 | 0.1144 | 0.1363 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1126 | 0.0781 | 0.0538
0.013995 | 0.014 | 0.0139 | 0.0205 | 0.0362 | 0.0673 | 0.0952 | 0.1214 | 0.1444 | 0.1477 | 0.1477 | 0.1194 | 0.083 | 0.0572
0.014995 | 0.015 | 0.0146 | 0.0216 | 0.0383 | 0.0713 | 0.1008 | 0.1282 | 0.1522 | 0.1557 | 0.1557 | 0.126 | 0.0878 | 0.0605
0.015995 | 0.016 | 0.0152 | 0.0227 | 0.0404 | 0.0753 | 0.1062 | 0.1349 | 0.1598 | 0.1634 | 0.1634 | 0.1324 | 0.0924 | 0.0638
0.016995 | 0.017 | 0.0158 | 0.0237 | 0.0425 | 0.0792 | 0.1116 | 0.1414 | 0.1672 | 0.1709 | 0.1709 | 0.1386 | 0.097 | 0.067
0.017995 | 0.018 | 0.0165 | 0.0248 | 0.0446 | 0.0831 | 0.1169 | 0.1477 | 0.1744 | 0.1781 | 0.1781 | 0.1448 | 0.1015 | 0.0702
0.018995 | 0.019 | 0.0171 | 0.0259 | 0.0467 | 0.087 | 0.122 | 0.154 | 0.1814 | 0.1852 | 0.1852 | 0.1507 | 0.1059 | 0.0733
0.019995 | 0.02 | 0.0177 | 0.0269 | 0.0487 | 0.0908 | 0.1271 | 0.16 | 0.1882 | 0.1921 | 0.1921 | 0.1565 | 0.1103 | 0.0764
0.020995 | 0.021 | 0.0183 | 0.028 | 0.0508 | 0.0945 | 0.1321 | 0.166 | 0.1948 | 0.1988 | 0.1988 | 0.1622 | 0.1145 | 0.0794
0.021995 | 0.022 | 0.019 | 0.0291 | 0.0528 | 0.0982 | 0.137 | 0.1718 | 0.2012 | 0.2053 | 0.2053 | 0.1677 | 0.1187 | 0.0824
0.022995 | 0.023 | 0.0196 | 0.0301 | 0.0549 | 0.1019 | 0.1418 | 0.1775 | 0.2075 | 0.2116 | 0.2116 | 0.1731 | 0.1228 | 0.0854
0.023995 | 0.024 | 0.0202 | 0.0312 | 0.0569 | 0.1055 | 0.1465 | 0.183 | 0.2136 | 0.2178 | 0.2178 | 0.1784 | 0.1268 | 0.0883
0.024995 | 0.025 | 0.0208 | 0.0322 | 0.0589 | 0.1091 | 0.1512 | 0.1885 | 0.2196 | 0.2238 | 0.2238 | 0.1836 | 0.1308 | 0.0911
0.025995 | 0.026 | 0.0214 | 0.0333 | 0.0609 | 0.1126 | 0.1558 | 0.1938 | 0.2254 | 0.2297 | 0.2297 | 0.1886 | 0.1347 | 0.094
0.026995 | 0.027 | 0.0221 | 0.0343 | 0.0629 | 0.1161 | 0.1603 | 0.199 | 0.2311 | 0.2354 | 0.2354 | 0.1935 | 0.1385 | 0.0968
0.027995 | 0.028 | 0.0227 | 0.0354 | 0.0648 | 0.1195 | 0.1647 | 0.2041 | 0.2366 | 0.241 | 0.241 | 0.1984 | 0.1423 | 0.0995
0.028995 | 0.029 | 0.0233 | 0.0364 | 0.0668 | 0.1229 | 0.1691 | 0.2092 | 0.242 | 0.2464 | 0.2464 | 0.2031 | 0.1459 | 0.1022
0.029995 | 0.03 | 0.0239 | 0.0375 | 0.0687 | 0.1263 | 0.1734 | 0.2141 | 0.2473 | 0.2517 | 0.2517 | 0.2077 | 0.1496 | 0.1049
0.030995 | 0.031 | 0.0245 | 0.0385 | 0.0707 | 0.1296 | 0.1776 | 0.2189 | 0.2525 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2122 | 0.1531 | 0.1075
0.031995 | 0.032 | 0.0251 | 0.0395 | 0.0726 | 0.1329 | 0.1817 | 0.2236 | 0.2575 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2166 | 0.1567 | 0.1102
0.032995 | 0.033 | 0.0258 | 0.0406 | 0.0745 | 0.1362 | 0.1858 | 0.2282 | 0.2625 | 0.2669 | 0.2669 | 0.221 | 0.1601 | 0.1127
0.033995 | 0.034 | 0.0264 | 0.0416 | 0.0764 | 0.1394 | 0.1898 | 0.2327 | 0.2673 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2252 | 0.1635 | 0.1153
0.034995 | 0.035 | 0.027 | 0.0426 | 0.0783 | 0.1426 | 0.1938 | 0.2372 | 0.272 | 0.2764 | 0.2764 | 0.2294 | 0.1668 | 0.1178
0.035995 | 0.036 | 0.0276 | 0.0436 | 0.0802 | 0.1458 | 0.1977 | 0.2415 | 0.2766 | 0.281 | 0.281 | 0.2334 | 0.1701 | 0.1203
0.036995 | 0.037 | 0.0282 | 0.0446 | 0.082 | 0.1489 | 0.2015 | 0.2458 | 0.2811 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2374 | 0.1734 | 0.1227
0.037995 | 0.038 | 0.0288 | 0.0457 | 0.0839 | 0.152 | 0.2053 | 0.25 | 0.2855 | 0.2899 | 0.2899 | 0.2413 | 0.1766 | 0.1251
0.038995 | 0.039 | 0.0294 | 0.0467 | 0.0857 | 0.155 | 0.209 | 0.2541 | 0.2898 | 0.2943 | 0.2943 | 0.2451 | 0.1797 | 0.1275
0.039995 | 0.04 | 0.03 | 0.0477 | 0.0876 | 0.158 | 0.2127 | 0.2582 | 0.294 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2489 | 0.1828 | 0.1298